越环罚[2018]64号

行政处罚决定书

当事人：广州医科大学附属肿瘤医院

地  址：广州市麓湖路横枝岗78号

经查，2017年6月20日，当事人在正常经营的状况下，经广州市越秀区环境监测站现场采样监测，总排水口外排污水中总余氯浓度为0.47毫克/升，粪大肠菌群数浓度为7900个/升，超过了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）规定的排放标准（总余氯浓度为2-8毫克/升，粪大肠菌群数浓度为5000个/升）。

以上事实违反了《中华人民共和国水污染防治法》（2008年修订版）第九条的规定。

以上事实，有《调查询问笔录》《监测报告》等证据为证。

2018年3月15日，我局向当事人送达《行政处罚事先告知书》（越环罚告[2018]17号）。当事人提出以下陈述申辩意见：一是已对本次事件进行专题研究，主要领导要求牵头科室组织有效整改；二是对存在故障隐患的设备及时维修更换；三是强化设备设施的维护保养，超标事故主要是由于药剂添加管道破裂，消毒剂泄漏导致添加剂减少，已从原来一个月2次增加到4次，确保消毒系统稳定运行；四是加强对废水的跟踪监控，增加2-3次不定期抽检。我局认为，当事人废水超标排放事实清楚，依法应予以行政处罚，我局对当事人的罚款已综合考虑其排放浓度、超标因子等，我局对当事人的陈述申辩意见不予采纳。现本案经我局审查结束。

我局依据《中华人民共和国水污染防治法》（2008年修订版）第七十四条第一款和《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条的规定，对当事人作出如下行政处罚：

1. 责令停止违法行为；

2. 罚款人民币叁万零玖佰叁拾元整（￥30930.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起60日内向广州市环境保护局或者越秀区人民政府申请复议，也可在6个月内直接向广州铁路运输第一法院起诉。

依据《中华人民共和国行政复议法》第二十一条规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

二〇一八年五月三十日